## 封面1
华东勘测设计研究院
新能源工程院电气室
基于Cymcap 35kV、66kV、220kV和500kV
海缆载流量表
二○二一年十一月 杭州

## 封面2
审 核：
校 核： | 林斌
设计/编写： | 黄松阁、何玉叶、王思逸

## 35kV海缆载流量查询表
35kV海缆载流量查询表
序号 | 海缆规格（钢丝铠装） | 海底直埋敷设载流量/A | J型管敷设（管径2D)-阳光直射,温度 | 海底直埋敷设损耗(W/m) |  |  | 电阻Rac(90°)/Ohm/km | 电感 mh/km | 电容uf/km
|  | 海床最高温度25度，热阻系数0.7k.m/W,埋深：3m,单回路 | 50 | 导体总损耗/三相 | 海缆总损耗/三相 | 损耗系数
1 | HYJQF41-3X70 26/35kV | 264 | 201 | 71.769 | 73.7035 | 1.027 | 0.342 | 0.485 | 0.138
2 | HYJQF41-3X95 26/35kV | 315 | 240 | 73.5653 | 76.1211 | 1.0347 | 0.247 | 0.459 | 0.15
3 | HYJQF41-3X120 26/35kV | 355 | 275 | 74.2513 | 77.8931 | 1.049 | 0.196 | 0.445 | 0.161
4 | HYJQF41-3X150 26/35kV | 395 | 307 | 74.4202 | 79.0044 | 1.0616 | 0.159 | 0.432 | 0.171
5 | HYJQF41-3X185 26/35kV | 441 | 346 | 74.6087 | 80.4859 | 1.0788 | 0.128 | 0.416 | 0.187
6 | HYJQF41-3X240 26/35kV | 494 | 396 | 71.7302 | 83.0821 | 1.1583 | 0.098 | 0.413 | 0.226
7 | HYJQF41-3X300 26/35kV | 555 | 445 | 73.2317 | 82.9505 | 1.1327 | 0.079 | 0.386 | 0.223
8 | HYJQF41-3X400 26/35kV | 603 | 495 | 68.9533 | 85.7268 | 1.2433 | 0.063 | 0.378 | 0.254
9 | HYJQF41-3X500 26/35kV | 673 | 554 | 69.4553 | 84.8638 | 1.2218 | 0.051 | 0.355 | 0.274
10 | HYJQF41-3X630 26/35kV | 727 | 610 | 66.249 | 84.4302 | 1.2744 | 0.04174 | 0.348 | 0.287
注：J型管敷设温度可调

## 66kV海缆载流量查询表
66kV海缆载流量查询表
序号 | 海缆规格（钢丝铠装） | 海底直埋敷设载流量/A | J型管敷设（管径2D)-阳光直射,温度 | 海底直埋敷设损耗(W/m) |  |  | 电阻Rac(90°)/Ohm/km | 电感 mh/km | 电容uf/km
|  | 海床最高温度25度，热阻系数0.7°C.m/W,埋深：3m,单回路 | 45 | 导体总损耗/三相 | 海缆总损耗/三相 | 损耗系数 |  |  |  | 单位电抗Xl | 最大传输功率(MVA)
1 | HYJQF41-3X70 38/66kV | 255 | 209 | 66.6187 | 68.7175 | 1.0315 | 0.342 | 0.525 | 0.117 | 0.16493 | 29.1496
2 | HYJQF41-3X95 38/66kV | 303 | 250 | 67.9299 | 70.905 | 1.0438 | 0.247 | 0.494 | 0.132 | 0.15519 | 34.6365
3 | HYJQF41-3X120 38/66kV | 341 | 283 | 68.4542 | 72.36 | 1.0571 | 0.196 | 0.477 | 0.14 | 0.14985 | 38.9804
4 | HYJQF41-3X150 38/66kV | 379 | 316 | 68.7142 | 73.4995 | 1.0696 | 0.159 | 0.459 | 0.152 | 0.1442 | 43.3242
5 | HYJQF41-3X185 38/66kV | 424 | 358 | 68.7823 | 74.9624 | 1.0899 | 0.128 | 0.446 | 0.16 | 0.14012 | 48.4683
6 | HYJQF41-3X240 38/66kV | 483 | 411 | 68.6437 | 76.7564 | 1.1182 | 0.098 | 0.419 | 0.186 | 0.13163 | 55.2127
7 | HYJQF41-3X300 38/66kV | 534 | 460 | 67.4542 | 77.9633 | 1.1558 | 0.079 | 0.407 | 0.201 | 0.12786 | 61.0426
8 | HYJQF41-3X400 38/66kV | 592 | 517 | 66.3914 | 79.3431 | 1.1951 | 0.063 | 0.391 | 0.219 | 0.12284 | 67.6727
9 | HYJQF41-3X500 38/66kV | 650 | 575 | 64.4563 | 80.6109 | 1.2506 | 0.051 | 0.373 | 0.248 | 0.11718 | 74.3028
10 | HYJQF41-3X630 38/66kV | 706 | 635 | 62.0896 | 82.1362 | 1.3229 | 0.042 | 0.358 | 0.275 | 0.11247 | 80.7043
11 | HYJQF41-3X800 38/66kV | 753 | 689 | 59.5546 | 83.5468 | 1.4029 | 0.035 | 0.347 | 0.303 | 0.10901 | 86.0769
12 | HYJQF41-3X1000 38/66kV | 793 | 737 | 57.6723 | 84.8876 | 1.4719 | 0.031 | 0.335 | 0.33 | 0.10524 | 90.6494
13 | HYJQF41-3X1200 38/66kV | 816 | 769 | 56.6646 | 86.1469 | 1.5203 | 0.028 | 0.325 | 0.355 | 0.1021 | 93.2786
注：J型管敷设温度可调

## 220kV海缆载流量查询表
220kV海缆载流量查询表
序号 | 海缆规格（钢丝铠装） | 海底直埋敷设载流量/A | J型管敷设（管径2D)-阳光直射,温度 | 浅滩涂段直埋,30度，热阻0.8k.m/W,埋深：2m | 登陆段滩涂直埋,30度，热阻1.2k.m/W,埋深：2m | 电缆沟中(35℃，1600*1000(BXH))A | 海底直埋敷设损耗(W/m) |  |  | 电阻Rac(90°)/Ohm/km | 电感 mh/km | 电容uf/km
|  | 海床最高温度25度，热阻系数0.7°C.m/W,埋深：3m,单回路 | 50 | 1根 | 间距为2m 2根 | 2根 | 导体总损耗/三相 | 海缆总损耗/三相 | 损耗系数
1 | HYJQF41-3X400 127/220kV | 582 | 499 | 555 | 446 | 567 | 63.409 | 83.822 | 1.3219 | 0.0624 | 0.476 | 0.128 | 0.14954
2 | HYJQF41-3X500 127/220kV | 655 | 580 | 624 | 493 | 645 | 64.248 | 90.415 | 1.4073 | 0.0499 | 0.464 | 0.14 | 0.14577
3 | HYJQF41-3X630 127/220kV | 706 | 636 | 673 | 528 | 699 | 60.317 | 91.861 | 1.523 | 0.0403 | 0.441 | 0.15 | 0.13854
4 | HYJQF41-3X800 127/220kV | 766 | 707 | 730 | 566 | 766 | 59.265 | 96.261 | 1.6242 | 0.0337 | 0.411 | 0.186 | 0.12912
5 | HYJQF41-3X1000 127/220kV | 801 | 746 | 763 | 590 | 803 | 55.658 | 97.0734 | 1.7441 | 0.0289 | 0.404 | 0.197 | 0.12692
6 | HYJQF41-3X1200 127/220kV | 819 | 771 | 780 | 600 | 823 | 53.4337 | 98.0788 | 1.8355 | 0.0265 | 0.391 | 0.198 | 0.12284
7 | HYJQF41-3X1400 127/220kV | 839 | 800 | 799 | 614 | 848 | 51.8592 | 99.4737 | 1.9182 | 0.0245 | 0.381 | 0.209 | 0.11969
注： | J型管敷设温度可调
浅滩涂段直埋敷设工况可调
登陆段滩涂直埋敷设工况可调
电缆沟敷设工况可调

## 500kV海缆载流量查询表
500kV海缆载流量查询表
序号 | 海缆规格（铜丝铠装） | 海底直埋敷设载流量/A | J型管敷设（管径2D)-阳光直射,温度 | 浅滩涂段直埋,30度，热阻0.8k.m/W,埋深：2m | 登陆段滩涂直埋,30度，热阻1.2k.m/W,埋深：2m | 电缆沟中(35℃，1600*1000(BXH))A | 海底直埋敷设损耗(W/m) |  |  | 电阻Rac(90°)/Ohm/km | 电感 mh/km | 电容uf/km
|  | 海床最高温度25度，热阻系数0.7°C.m/W,埋深：3m,单回路 | 40 | 间距为2m 3根 | 间距为2m 3根 | 3根 | 导体总损耗/单相 | 海缆总损耗/单相 | 损耗系数
1 | HYJQF41-1X1200 290/500kV | 1406 | 1227 | 1205 | 1042 | 1183 | 45.2306 | 67.9822 | 1.503 | 0.0229 | 1.538 | 0.157
2 | HYJQF41-1X1400 290/500kV | 1491 | 1311 | 1271 | 1093 | 1258 | 45.531 | 70.9811 | 1.559 | 0.0205 | 1.522 | 0.168
3 | HYJQF41-1X1600 290/500kV | 1561 | 1383 | 1325 | 1136 | 1318 | 45.6466 | 73.335 | 1.6066 | 0.0187 | 1.509 | 0.175
500kV海缆载流量查询表
序号 | 海缆规格（钢丝铠装） | 海底直埋敷设载流量/A | J型管敷设（管径2D)-阳光直射,温度 | 浅滩涂段直埋,30度，热阻0.8k.m/W,埋深：2m | 登陆段滩涂直埋,30度，热阻1.2k.m/W,埋深：2m | 电缆沟中(35℃，1600*1000(BXH))A | 海底直埋敷设损耗(W/m) |  |  | 电阻Rac(90°)/Ohm/km | 电感 mh/km | 电容uf/km
|  | 海床最高温度25度，热阻系数0.7°C.m/W,埋深：3m,单回路 | 45 | 1根 | 1根 | 2根 | 导体总损耗/三相 | 海缆总损耗/三相 | 损耗系数
1 | HYJQF41-3X800 290/500kV | 719 | 725 | 685 | 578 | 724 | 51.3331 | 104.8454 | 2.0425 | 0.0331 | 0.455 | 0.138
2 | HYJQF41-3X1000 290/500kV | 753 | 773 | 717 | 603 | 762 | 48.3977 | 107.2771 | 2.2166 | 0.0285 | 0.437 | 0.15
3 | HYJQF41-3X1200 290/500kV | 769 | 800 | 732 | 614 | 782 | 46.0782 | 110.0199 | 2.3877 | 0.026 | 0.428 | 0.158
| 注： | J型管敷设温度可调
浅滩涂段直埋敷设工况可调
登陆段滩涂直埋敷设工况可调
电缆沟敷设工况可调

## J型管（数据表）
J型管敷设（管径2D)-阳光直射
序号 | 海缆规格 | 变量：温度
|  | 40 | 45 | 50
1 | HYJQF41-3X70 26/35kV | 228 | 215 | 201
2 | HYJQF41-3X95 26/35kV | 271 | 256 | 240
3 | HYJQF41-3X120 26/35kV | 310 | 293 | 275
4 | HYJQF41-3X150 26/35kV | 347 | 328 | 307
5 | HYJQF41-3X185 26/35kV | 391 | 370 | 346
6 | HYJQF41-3X240 26/35kV | 448 | 423 | 396
7 | HYJQF41-3X300 26/35kV | 503 | 476 | 445
8 | HYJQF41-3X400 26/35kV | 559 | 529 | 495
9 | HYJQF41-3X500 26/35kV | 626 | 591 | 554
10 | HYJQF41-3X630 26/35kV | 690 | 652 | 610
1 | HYJQF41-3X70 38/66kV | 221 | 209 | 195
2 | HYJQF41-3X95 38/66kV | 264 | 250 | 234
3 | HYJQF41-3X120 38/66kV | 300 | 283 | 265
4 | HYJQF41-3X150 38/66kV | 335 | 316 | 296
5 | HYJQF41-3X185 38/66kV | 379 | 358 | 335
6 | HYJQF41-3X240 38/66kV | 435 | 411 | 385
7 | HYJQF41-3X300 38/66kV | 487 | 460 | 430
8 | HYJQF41-3X400 38/66kV | 547 | 517 | 484
9 | HYJQF41-3X500 38/66kV | 608 | 575 | 538
10 | HYJQF41-3X630 38/66kV | 672 | 635 | 594
11 | HYJQF41-3X800 38/66kV | 730 | 689 | 645
12 | HYJQF41-3X1000 38/66kV | 780 | 737 | 690
13 | HYJQF41-3X1200 38/66kV | 814 | 769 | 719
1 | HYJQF41-3X400 127/220kV | 567 | 535 | 499
2 | HYJQF41-3X500 127/220kV | 659 | 621 | 580
3 | HYJQF41-3X630 127/220kV | 722 | 681 | 636
4 | HYJQF41-3X800 127/220kV | 803 | 757 | 707
5 | HYJQF41-3X1000 127/220kV | 847 | 798 | 746
6 | HYJQF41-3X1200 127/220kV | 875 | 825 | 771
7 | HYJQF41-3X1400 127/220kV | 909 | 857 | 800
1 | HYJQF41-1X1200 290/500kV | 1227 | 1152 | 1070
2 | HYJQF41-1X1400 290/500kV | 1311 | 1231 | 1144
3 | HYJQF41-1X1600 290/500kV | 1383 | 1298 | 1206
4 | HYJQF41-3X800 290/500kV | 771 | 725 | 676
5 | HYJQF41-3X1000 290/500kV | 822 | 773 | 720
6 | HYJQF41-3X1200 290/500kV | 851 | 800 | 745

## 220kV滩涂直埋、电缆沟（数据表）
序号 | 220kV海缆规格 | 浅滩涂段直埋载流量/A,根数（热阻0.8k.m/W）
|  | 1根 | 间距为2m 2根 | 间距为2m 4根 | 间距为5m 2根 | 间距为5m 4根
1 | HYJQF41-3X400 127/220kV | 555 | 518 | 476 | 543 | 528
2 | HYJQF41-3X500 127/220kV | 624 | 579 | 528 | 609 | 591
3 | HYJQF41-3X630 127/220kV | 673 | 622 | 566 | 656 | 636
4 | HYJQF41-3X800 127/220kV | 730 | 672 | 608 | 710 | 687
5 | HYJQF41-3X1000 127/220kV | 763 | 701 | 634 | 742 | 718
6 | HYJQF41-3X1200 127/220kV | 780 | 715 | 646 | 758 | 732
7 | HYJQF41-3X1400 127/220kV | 799 | 732 | 660 | 777 | 750
序号 | 220kV海缆规格 | 登陆段滩涂直埋载流量/A,根数（热阻1.2k.m/W）
|  | 1根 | 间距为2m 2根 | 间距为2m 4根 | 间距为5m 2根 | 间距为5m 4根
1 | HYJQF41-3X400 127/220kV | 482 | 446 | 406 | 470 | 456
2 | HYJQF41-3X500 127/220kV | 536 | 493 | 447 | 522 | 505
3 | HYJQF41-3X630 127/220kV | 576 | 528 | 477 | 560 | 541
4 | HYJQF41-3X800 127/220kV | 620 | 566 | 509 | 602 | 581
5 | HYJQF41-3X1000 127/220kV | 647 | 590 | 530 | 627 | 605
6 | HYJQF41-3X1200 127/220kV | 659 | 600 | 538 | 639 | 616
7 | HYJQF41-3X1400 127/220kV | 674 | 614 | 549 | 654 | 630
序号 | 220kV海缆规格 | 电缆沟中载流量/A,根数（35℃，1600*1000(BXH)）
|  | 1根 | 2根 | 4根
1 | HYJQF41-3X400 127/220kV | 608 | 567 | 438
2 | HYJQF41-3X500 127/220kV | 699 | 645 | 497
3 | HYJQF41-3X630 127/220kV | 761 | 699 | 538
4 | HYJQF41-3X800 127/220kV | 841 | 766 | 586
5 | HYJQF41-3X1000 127/220kV | 883 | 803 | 613
6 | HYJQF41-3X1200 127/220kV | 909 | 823 | 727
7 | HYJQF41-3X1400 127/220kV | 939 | 848 | 746

## 500kV滩涂直埋、电缆沟（数据表）
序号 | 500kV海缆规格 | 浅滩涂段直埋载流量/A,根数（热阻0.8k.m/W）
|  | 间距为2m 3根 | 间距为2m 6根 | 间距为5m 3根 | 间距为5m 6根
1 | HYJQF41-1X1200 290/500kV | 1205 | 1146 | 1292 | 1276
2 | HYJQF41-1X1400 290/500kV | 1271 | 1208 | 1367 | 1351
3 | HYJQF41-1X1600 290/500kV | 1325 | 1257 | 1429 | 1411
序号 | 500kV海缆规格 | 登陆段滩涂直埋载流量/A,根数（热阻1.2k.m/W）
|  | 间距为2m 3根 | 间距为2m 6根 | 间距为5m 3根 | 间距为5m 6根
1 | HYJQF41-1X1200 290/500kV | 1042 | 982 | 1132 | 1116
2 | HYJQF41-1X1400 290/500kV | 1093 | 1030 | 1192 | 1175
3 | HYJQF41-1X1600 290/500kV | 1136 | 1068 | 1241 | 1223
序号 | 500kV海缆规格 | 浅滩涂段直埋载流量/A,根数（热阻0.8k.m/W）
|  | 1根 | 间距为2m 2根 | 间距为5m 2根
1 | HYJQF41-3X800 290/500kV | 685 | 626 | 665
2 | HYJQF41-3X1000 290/500kV | 717 | 654 | 696
3 | HYJQF41-3X1200 290/500kV | 732 | 666 | 710
序号 | 500kV海缆规格 | 登陆段滩涂直埋载流量/A,根数（热阻1.2k.m/W）
|  | 1根 | 间距为2m 2根 | 间距为5m 2根
1 | HYJQF41-3X800 290/500kV | 578 | 524 | 560
2 | HYJQF41-3X1000 290/500kV | 603 | 545 | 583
3 | HYJQF41-3X1200 290/500kV | 614 | 554 | 594
序号 | 500kV海缆规格 | 电缆沟中载流量/A,根数（35℃，1600*1000(BXH)）
|  | 3根 | 6根
1 | HYJQF41-1X1200 290/500kV | 1183 | 1016
2 | HYJQF41-1X1400 290/500kV | 1258 | 1072
3 | HYJQF41-1X1600 290/500kV | 1318 | 1118
序号 | 500kV海缆规格 | 电缆沟中载流量/A,根数（35℃，1600*1000(BXH)）
|  | 1根 | 2根
1 | HYJQF41-3X800 290/500kV | 800 | 724
2 | HYJQF41-3X1000 290/500kV | 846 | 762
3 | HYJQF41-3X1200 290/500kV | 871 | 782